План производства работ в ограниченных и замкнутых пространствах

1. Введение

1.1 Назначение и принципы

Замкнутое пространство — это пространство, ограниченное со всех сторон, входы и выходы из которого затруднены или ограничены и препятствуют быстрому проходу через них работников и воздухообмену (люки, коллекторы, резервуары, различные производственные ходы и туннели, внутренности промышленных установок).

Цели: данный Проект производства работ описывает основные принципы организации и проведения безопасных работ в ограниченных и замкнутых пространствах:

- горизонтального типа (рисунок 1);

- вертикального типа, в том числе на высоте (рисунок 2);

| Рис. 1. Горизонтальный тип | Рис.2. Вертикальный тип |
| --- | --- |

1.2 . Основные термины и определения

В настоящем Плане производства работ применены термины и определения в соответствии с:

- Трудовым кодексом РФ;

- Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ  «О техническом регулировании»;

- ГОСТ 1.1-2002 «Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 1.12-2020 «Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения»;

- ГОСТ 12.4.011-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация».

Также следующие термины с соответствующими определениями:

| Наименование термина | Сокращение | Расшифровка сокращения (определение термина) |
| --- | --- | --- |
| Анкерная линия |  | Отдельная соединительная деталь между двумя и более анкерными устройствами для подсистемы с совместно движущимся средством защиты ползункового типа |
| Безопасные условия труда |  | Условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов |
| Вредный производственный фактор |  | Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию |
| Карабин |  | Самозакрывающийся или самозащелкивающийся либо закрывающийся вручную соединительный элемент |
| Наряд-допуск |  | Наряд-допуск это письменное распоряжение на безопасное производство работы, определяющее содержание, место, время, условия ее выполнения, необходимые меры, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность работы |
| Опасный производственный фактор |  | Производственный фактор, воздействие которого работника может привести к его травме |
| Периодическая проверка |  | Действия по периодическому исполнению углубленной проверки СИЗ либо иного оборудования на предмет наличия дефектов, например, повреждений или износа |
| План производства работ | ППР | Совокупность организационно-технологических документов, определяющих порядок выполнения работ, требования к охране труда, качеству работ, по охране окружающей среды, определение сроков, необходимых ресурсов и оборудования для выполнения работ |
| Рабочее позиционирование |  | Способ, который позволяет человеку работать с поддержкой при помощи индивидуального защитного средства, находящегося в натянутом состоянии, таким образом, при котором падение предотравращается |
| Риск |  | Сочетание вероятности возникновения в процессе трудовой деятельности опасного события, тяжести травмы или другого ущерба для здоровья человека, вызванных этим событием |
| Средства индивидуальной защиты работников | СИЗ | Средства (в т.ч. технические, гигиенические), используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и/или опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения |
| Средство индивидуальной защиты от падения с высоты |  | Средство, предназначенное для удержания человека в месте закрепления таким образом, что падение с высоты либо предотвращается, либо безопасно останавливается |
| Средства коллективной защиты работников | СКЗ | Средства защиты, представляющие собой сооружения и/или технические устройства, используемые для одновременной защиты группы людей |
| Средство защиты ползункового типа |  | Страховочное устройство с автоматической функцией самоблокирования на анкерной линии. Средство защиты ползункового типа двигается вдоль анкерной линии, сопровождает пользователя, не требует ручной регулировки в ходе изменения положения вверх или вниз и автоматически блокируется на анкерной линии в случае падения |
| Страховочная привязь |  | Компонент страховочной системы для охвата тела с целью предотвращения от падения. Страховочная привязь может включать в себя соединительные стропы, пряжки и другие отдельные детали, закрепленные соответствующим образом для поддержания всего тела человека и для удержания во время падения и после него |
| Страховочная система |  | Индивидуальное средство защиты от падения с высоты состоящее из страховочной привязи и подсистемы, присоединяемой для страховки |
| Строп |  | Отдельная соединительная деталь или компонент страховочной системы |
| Техническое обслуживание/обслуживание СИЗ |  | Действия по поддержанию средств индивидуальной защиты либо иного оборудования в надежном рабочем состоянии путем профилактических мер, например, чистки и обеспечения пригодного места для хранения |
| Требования охраны труда |  | Государственные нормативные требования охраны труда, в том числе стандарты безопасности труда, а также требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда |
| Условия труда |  | Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника |

1.3. Нормативные ссылки:

| № п/п | Наименование документы |
| --- | --- |
| 1 | Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» |
| 2 | Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» |
| 3 | Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» |
| 4 | ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний |
| 5 | ГОСТ Р 58194-2018/EN 813:2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязи для положения сидя. Общие технические требования. Методы испытаний |
| 6 | РД 34.03.204. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
| 7 | РД 34.03.201-97. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |

1.4. Действие ППР распространяется на все работы в замкнутых пространствах при ремонте оборудования.

Перечень оборудования:

- Водяной экономойзер котлов ст. №№ 2, 3, 4.

- Барабан котла ст. №№ 1, 2, 3, 4.

- Теплый ящик вторичного пароперегревателя.

- Воздухоподогреватель котлов (ВЗП).

- Газовоздуховоды котла.

- Дымососы котла и дутьевые вентиляторы котлов (ДС-АБ, ДВ-АБ).

- Мельничные вентиляторы.

- Мельницы.

- Бункер пыли.

- Бункер сырого угля.

- Деаэраторы энергоблок №№ 1, 2, 3, 4.

- Цилиндр низкого давления ЦНД турбины ст. № 1-4.

- Конденсаторы турбин ст. № 1-4.

- Подогреватели низкого давления (ПНД).

- Циркуляционный водовод.

- Камера переключений (колодцы).

- Электрофильтры котла 1, 2, 3, 4.

- Технологический канал.

- Аван камера.

- Мазутные баки.

- Сосуды химического цеха.

- Прочие технические колодцы.

Требования безопасности выполняемых работ, связанные с выводом оборудования в ремонт, прописываются в наряде-допуске в графе «Для обеспечения безопасных условий необходимо».

1.5. Для исключения работ в замкнутом пространстве по возможности организовать дополнительные проходы для свободного выхода работников и дополнительного воздухообмена. | 6. Все работники должны быть ознакомлены с ШТР при работах в закрытых пространствах под роспись.

2. Действующие вредные и опасные производственные факторы

2.1 При выполнении работ в замкнутом пространстве (в том числе на высоте), подъем и спуск в колодцы, на рабочих могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

- падение с высоты более 1,8 м;

- пабочее место с затрудненным доступом;

- падение предметов на работников;

- загазованность замкнутого пространства ядовитыми и взрывоопасными газами, что может привести к взрыву, отравлению или ожогам работника;

- повышенная загрязненность и запыленность воздуха ограниченного пространства;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- повышенная влажность;

- опасность поражения электрическим током;

- работа в близи действующего оборудования;

- вибрация;

- ультрафиолетовое излучение;

- повышенный уровень шума.

2.2 Не допускается выполнение работ в замкнутом пространстве (коллекторах, колодцах):

- без наряда-допуска на выполнение работ повышенной опасности;

- без страховочной системы (при работах в замкнутых пространствах вертикального типа);

- без наблюдающего до тех пор, пока работающий в ограниченном пространстве не выйдет на поверхность;

- при наличии в коллекторах, колодцах взрывоопасных и вредных газов.

З. Требования безопасности перед началом работ.

3.1. К работе на высоте в ограниченном пространстве, подъем и спуск в колодцы должны быть допущены лица, достигшие восемнадцати лет, прошедшие обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры.

3.2. Работники допускаются к работе после проведения:

- инструктажей по охране труда;

- обучения и проверки знаний требований охраны труда;

- обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте.

3.3. Работники, выполняющие работы на высоте в ограниченном пространстве должны иметь:

- 1 группу – для рабочих в составе бригад;

- 2 группу – для мастеров, бригадиров, ответственных исполнителей работ по наряду-допуску;

- 3 группу – для ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте, ответственных руководителей работ по наряду-допуску.

3.4. Работники, допущенные к выполнению работ на высоте с электрооборудованием, должны иметь группу по электробезопасности не ниже II.

3.5. При работе на высоте в ограниченном пространстве, при подъеме и спуске в оборудование ответственный руководитель работ назначает наблюдающих за работниками.

Для обеспечения безопасной работы, количество работников находящихся снаружи замкнутого пространства должно быть больше чем внутри как минимум на одного человека. Если внутри 2 человека – снаружи три; если 3 человека – снаружи четыре).

3.6. Работники должны быть обеспечены основными средствами индивидуальной защиты согласно перечня:

Перечень основных средств индивидуальной защиты

- Спецодежда.

- Спецобувь с твердым подноском.

- Рукавицы или перчатки.

- Каска защитная с подбородным ремнём.

- Очки защитные; 6 Полная страховочная система с набедренными и наплечными лямками.

- Щиток защитный.

- Респиратор

- Наушники или беруши.

- Полог брезентовый 2Х3 м.с люверсами (при работа в замкнутом пространстве горизонтального типа).

- Страховочная верёвка 20 метров.

При производстве работ средства защиты при работе в ОЗП прописываются в наряде-допуск.

3.7. Перед началом работы в закрытых пространствах ответственному исполнителю необходимо выдать наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности, в котором определяется объем и состав работ, последовательность их выполнения, меры безопасности, периодичность анализов воздушной среды и средства защиты работающих. Запрещается изменять объемы работ, предусмотренных нарядом-допуском.

3.8. Наряд-допуск выдается на срок необходимый для выполнения предусмотренного объема работ.

В случае изменения условий выполнения работ наряд-допуск аннулируется, и возобновление работ разрешается только после выдачи нового наряда-допуска.

3.9. «Исполнитель» и «Заказчик» должны:

- выполнить все организационные мероприятия по наряду-допуску;

- произвести допуск бригады на рабочем месте;

- провести и получить целевой инструктаж на рабочем месте о безопасных методах, способах и последовательности выполнения работ;

- осмотреть подступы к рабочему месту; при необходимости освободить их от посторонних предметов;

- подготовить необходимый инструмент и проверить его исправность;

- огородить рабочие зоны защитным ограждением, установить знаки безопасности.

3.10. В случае выявления газоанализатором в закрытом пространстве наличия любого газа, не приступая к работе, его надо удалить.

Для удаления газа следует:

- осуществить естественное проветривание путем открывания всех люков в закрытом пространстве.

- применить искусственное проветривание путем нагнетания воздуха вентиляторами.

Запрещается удалять газ подачей сжатого кислорода из баллона.

После удаления газа работать в закрытом пространстве разрешается при условиях постоянного нагнетания в него чистого воздуха вентилятором и контроля воздушной среды рабочей зоны.

Независимо от результата первичной проверки наличия газа в закрытом пространстве, следующая проверка должна выполняться через каждый час, а так же после технологического перерыва, перед началом работ.

3.11. В случае применения для вентиляции ручных вентиляторов, они должны обеспечить полный обмен воздуха в закрытых пространствах за 10-15 мин.

Опущенный в закрытое пространство шлаг вентилятора не должен доходить до дна на 0,2 - 0 25 м.

4. Требования безопасности во время выполнения работы

4.1 Открывать крышки люков камер, колодцев на подземных сооружениях и спускаться в них без наряда-допуска с указанием всех необходимых мер безопасности запрещается.

4.2 Спускаться и работать в замкнутом пространстве вертикального типа без применения страховочной системы запрещено.

Страховочная система (рисунок 3), должна включать пряжки и элементы, закрепленные соответствующим образом, для поддержки всего тела человека и для удержания тела во время падения и после него. Могут использоваться как для работы в колодцах, так и для наблюдающего.

Рис. 3. Страховочная система

Так же для удержания наблюдающего может быть использован строп постоянной или регулируемой длины (рисунок 4).

Рис. 4. Строп

4.3. Рабочий, который спускается в закрытое пространство, или поднимается из него, не должен держать в руках никакие предметы.

Все необходимые инструменты и материалы надо спускать к нему и принимать от него в специальный сумке или в инструментальном ящике.

4.4. Спуск вручную отдельных узлов оборудования, строительных материалов и прочее допускается в границах установленных норм подъема и перемещение грузов вручную.

Так же для спуска оборудования и различных деталей используют строповку. Строповка (обвязка) груза должна обеспечивать безопасность выполнения работ (Рисунок 5).

Рис. 5. Схема строповки

Запрещается применять канаты, имеющие признака брака.

4.5. Для работы в замкнутом пространстве горизонтального типа (ВЗП, барабан, водяной экономайзер, воздухоподогреватель) страховочная система не требуется. Сигнальная веревка средства связи так же не требуются в связи с тем, что работник находится в зоне видимости наблюдающего. Как правило, работник находится от наблюдающего на расстоянии менее 10 метров, поэтому его не только хорошо видно, но и слышно. При работе в газоходах и в технологических каналах применяется для связи работники должны быть обеспечены переносными рациями. Применение страховочной системы при таких работах создает дополнительные риски (запутаться, зацепиться и прочие).

4.6 Проведение огневых работ внутри резервуара (деаэратор, сосуду химического цеха) с применением сжиженных газов или газорезов не разрешается. Резку металлических конструкций осуществлять с помощью абразивного инструмента. Объединять огневые работы в резервуарах с другими ремонтными работами — запрещается.

4.7 Режим труда и отдыха во время работы.

4.7.1. Технологические перерывы.

При работе с использованием СИЗ органов дыхания (СИЗОД) каждые 15 минут работы должны чередоваться с 15 минутным отдыхом с выходом работника из ОЗП. Во время технологических перерывов люки в ЗП должны быть закрыты, с целью исключения несанкционированного попадания в него посторонних людей.

При производстве работ внутри ОЗП при температуре воздуха от 40 до 50 градусов перерывы предусматриваются через каждые 20 минут. Длительность перерыва (не менее 20 минут) устанавливается руководителем работ в зависимости от вида работ и указывается в нарядедопуске.

4.8. О всех неисправностях, нарушениях технологического процесса, несчастных случаях, травмах, авариях немедленно сообщать начальнику цеха, согласно схем оповещения (приложения

4.9. Дополнительные меры безопасности во время работы внутри емкостей:

- Доступ рабочих в резервуар, оборудованный верхним и нижним люками, осуществляется только через нижний люк. Спуск в резервуар без нижнего люка допускается через верхний люк с помощью приставной лестницы. Имеющей вверху кручья для закрепления за люк, а снизу торцы должны быть снабжены резиновыми наконечниками

- Перед проведением работ электроприборы и устройства с питанием от электрической сети должны быть обесточены, а в местах отключения питания должны быть вывешены плакаты с предупредительной надписью «Не включать! Работают люди». Вентиляция емкости и периодический анализ воздуха в ней должен проводиться на протяжении всего времени проведение работ. Местный вентиляционный отсос из емкости, в которой должны проводиться работы, необходимо отсоединить заглушкой от вентиляционной сети других емкостей.

- Снятие крышки люка-лаза может проводиться только после опорожнения емкости и выравнивания давления в ней с атмосферным.

- Во время работы в емкости должны применяться только безопасные светильники и приборы с источником питания напряжением не более 12 В.

- Работы внутри резервуаров и аппаратов, в которых возможно образование взрывопожароопасных смесей, должны проводиться с помощью инструмента и инвентаря, исключающего искрообразование. Проведение работ внутри резервуаров и аппаратов в комбинезонах, куртках и другой верхней одежде из электризующихся материалов запрещается.

- До начала и во время работы в подземном сооружении или резервуаре должна быть обеспечена естественная или принудительная его вентиляция.

- Естественная вентиляция камер и каналов должна создаваться открытием не менее двух люков с установкой около них специальных козырьков, направляющих воздушные потоки в люки. До спуска людей в подземное сооружение или влезания в резервуар продолжительность естественной вентиляции должна составлять не менее 20 мин.

- Принудительная вентиляция должна производиться при наличии в воздухе подземного сооружения или резервуара вредных веществ или температуре воздуха в нем выше 32 о с

- Принудительная вентиляция может быть обеспечена передвижным вентилятором или компрессором с полным обменом воздуха в подземном сооружении или резервуаре в течение 10-15 мин. Опущенный в подземное сооружение шланг вентилятора не должен доходить до уровня пола на 20 25 см.

- Если естественная и принудительная вентиляции не обеспечивают полного удаления вредных веществ, спуск в подземное сооружение или резервуар разрешается только с применением шлангового противогаза.

- Производить вентиляцию подземного сооружения или резервуара кислородом запрещается.

- Место производства работ должно быть ограждено. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости предупреждающие знаки, а также ограждение у места производства работ должны быть освещены лампами напряжением не выше 42 В. Огражденная зона в местах работы и прохода к люкам в зимнее время должна быть очищена от снега, льда и посыпана песком.

- Перед допуском персонала к работам в резервуарах и подземных сооружениях трубопроводы, через которые возможно попадание газа, кислот и других агрессивных веществ, должны быть отключены, на их фланцевые соединения установлены заглушки, на закрытой запорной арматуре вывешены предупреждающие плакаты или знаки безопасности «Не открывать работают люди».

- При открывании люка подземного сооружения или резервуара стоять следует с наветренной стороны (спиной к ветру).

- Время пребывания в подземном сооружении или резервуаре, а также продолжительность отдыха с выходом из них определяет руководитель работ в зависимости от условий и характера работы, с указанием этого в строке наряда «Особые условия».

5. Требования безопасности после окончания работы

5.1. После окончания работы рабочие должны:

5.1.1. Убрать с рабочего места инструмент, приспособления и средства защиты.

5.1.2. Закрыть люки крышками.

5.1.3. Убрать ограждения опасных зон и знаки безопасности.

5.1.4. Очистить спецодежду и спецобувь, сдать их и прочие средства индивидуальной защиты на хранение.

5.1.5. Вымыть лицо и руки с мылом, при возможности принять душ.

5.1 6. Доложить руководителю работ обо всех недостатках, имевших место во время работы.

5.2. После окончания работ в закрытом пространстве руководитель работ должен лично проверить отсутствие в закрытом пространстве людей, инвентаря и инструмента и дать письменное разрешение на закрытие люков.

5.3 Рабочее место принимается заказчиком, наряд закрывается.

6. Требования безопасности в аварийных ситуациях

6.1. К основным возможным аварийным ситуациям, которые могут возникнуть ___________ можно отнести:

- возгорание (пожар);

- появление в закрытом пространстве газа

- внезапный выброс пара или горячей воды под избыточным давлением вследствие образования свищей;

- затопление

- поражение электрическим током

- задымление и т.п.

6.2. В случае возникновения аварийной ситуации необходимо немедленно прекратить работу, оповестить всех работающих в производственном помещении или на ремонтной площадке, сообщить об аварийной ситуации по «Схеме оповещения» (Приложения №2, 3, 4, 5), покинуть опасную зону и проследовать к месту сбора, сообщив о своём местонахождении своему непосредственному руководителю.

7. План мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ

7.1. При возникновении аварийной ситуации в замкнутом пространстве вертикального типа в случае когда рабочий не в состоянии сам покинуть закрытое пространство, его поднимают страхующие рабочие, с помощью страховочной системы

Страховочная система должна состоять: из трипода, лебедки, страховочной привязи как для непосредственно работающего в ограниченном пространстве, так и наблюдающего, блокирующего устройства для наблюдающего (Рисунок 6).

Рис. 6. Страховочная система

Страховка наблюдающего работника обязательна, так как он находится в непосредственной близости от открытых люков и отверстий доступа. В качестве страховки наблюдающего может применяться как блокирующее устройство с вытяжным тросом, так и строп постоянной или регулируемой длины для удержания работника. Для крепления страховочной системы возможно применение в качестве «якорей» массивных анкерных точек (рисунок 7). Непосредственные места крепления страховочных систем определяет руководитель работ по наряду-допуску.

Рис. 7. Массивные анкерные точки

Вместо лебедки может применяться блокирующее устройство (рисунок 8), оснащенное лебедкой с функцией подъема и спуска. Устанавливается на трипод с использованием специальных крепежных скоб.

Рис. 8. Трипод

7.2. При аварийной ситуации в замкнутом пространстве горизонтального типа (ВЗП, барабан, водяной экономайзер, воздухоподогреватель и т.п.) пострадавшего необходимо уложить на брезент. Если пострадавший в сознании и на спине — приступить к эвакуации. Если пострадавший на спине без сознания (кома), но есть пульс на сонной артерии - перевернуть на живот (нельзя оставлять человека в состоянии комы лежать на спине (рисунок 9), Если пострадавший в сознании на животе — по возможности перевернуть на спину и так же уложить на брезент.

Рис. 9. Действия в состоянии комы

Далее приступаем к эвакуации пострадавшего на брезенте на животе, периодически удаляя из ротовой полости слизь.

Так необходимо:

- На рабочем месте иметь спасательную верёвку длиной не менее 10 метров.

- На рабочем месте иметь брезентовое полотно для укладки на него пострадавшего.

- Если работник почувствовал себя плохо или потерял сознание, необходимо уложить его на брезентовое полотно и привязать полотно к спасательной веревке.

- Конец спасательной веревки передать в ближайший люк работнику находящемуся снаружи (котла, барабана).

- Приступая к эвакуации, работник находящийся снаружи, тянет спасательную веревку с пострадавшим уложенным на брезентовое полотно,

- Двое работников (один спереди, другой сзади) подтаскивают и направляют пострадавшего между барабанными устройствами изнутри к выходному лазу

- Взаимодействие между спасателями осуществляется с помощью голосовых команд (рисунок 10).

- После подтаскивания к лазу, двое работников снаружи принимают пострадавшего на стационарной площадке.

- Если пострадавший в сознании, помогают доставить его на пассажирском лифте либо перемещают его по стационарным площадкам в медпункт для оказания медицинской помощи (рисунок 11).

- Если пострадавший без сознания, то его так же транспортируют два работника на лифте к месту оказания профессиональной медицинской помощи.

- В транспортировке пострадавшего участвуют не мене четырёх спасателей поочерёдно.

Рис. 10. Взаимодействие между спасателями с помощью голосовых команд

Рис. 11. Переноска пострадавшего на руках

7.3. Руководитель работ в случае необходимости вызывает вспомогательные специальные службы скорую медицинскую помощь.

8. Пожарная безопасность

При проведении работ, в соответствии с требованиями настоящего проекта производства робот следует также руководствоваться требованиями «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», введённых в действие Постановлением Правительство РФ 16.09.2020 № 1479 и другими нормами и правилами, утверждёнными и согласованными в установленном порядке.

Перед проведением огневых работ необходимо убедиться в отсутствии в зоне работ сгораемых и взрывоопасных материалов.

Все работники должны уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, соблюдать требования ГОСТ 12.1 004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».

Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться, иметь инвентарный номер и дату следующей проверки.

Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, не допускается.

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) необходимо немедленно об этом сообщить согласно «Схемы оповещения» (смотри приложения) и принять меры к его тушению имеющимися средствами пожаротушения.

При невозможности самостоятельно устранить возгорание следует покинуть опасную зону и проследовать к месту сбора. После чего следует сообщить о своём местонахождении своему непосредственному руководителю.

9. Экологическая безопасность

При проведении работ, все участники должны исполнять требования Федерального закона от 10.01.2002 г.  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Образующиеся отходы металла необходимо отгрузить и вывезти на временную площадку металлолома склада оборудования.

Образующиеся отходы (мусор, отходы от абразивных кругов, упаковка от электродов) доставить в контейнеры для утилизации находящиеся в здании КТЦ.

За несоблюдение требований складирования ТБО металлолома, бумаги, пластика, стекла, и асбосодержащих отходов. подрядчик несёт ответственность в соответствии с договором подряда и законодательством РФ.

10. Требования к работам с ручным слесарным инструментом:

К работе со слесарным инструментом допускается обученный персонал, прошедший вводный инструктаж по охране труда на основании Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденных Приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н и первичного инструктажа на рабочем месте.

Персонал, выполняющий работы с использованием слесарного инструмента обязан:

- привести в порядок рабочую специальную одежду;

- осмотреть рабочее место, убрать все, что может помешать выполнению работ

- проверить освещенность рабочего места;

- проверить исправность необходимого для работы инструмента:

Молоток (кувалда) должен быть надежно насажен на исправную (без трещин) рукоятку; зубила, обжимки и керны не должны иметь сбитых или сношенных затылков с заусенцами; набор гаечных ключей должен соответствовать размерам болтов и гаек; губки гаечных ключей должны быть параллельны, а рабочие поверхности не иметь битых и смятых граней; напильники, шаберы отвертки, ножовки должны иметь рукоятки длиной не менее 150 мм.

Деревянные рукоятки инструмента должны быть прочно насажены и оборудованы бандажными кольцами

Во время работы необходимо пользоваться только исправным инструментом.

11. Заключение.

В данном проекте производства работ рассмотрена последовательность выполнения операций по работе в замкнутом пространстве (в том числе на высоте), а также составлен план спасения и эвакуации пострадавшего при аварии или несчастных случаях при проведении работ в замкнутом пространстве (в том числе на высоте).

Учтены требования Правил техники безопасности, Системы стандартов безопасности труда пожарной безопасности, а также экологической политики.

ППР разработал – __________________________