План производства работ на теплоизоляцию трубопроводов пара и горячей воды с автовышки

1 Общие данные

План производства работ является организационно-техническим документом производственного назначения, который регламентирует правила ведения работ и срок их исполнения, порядок инженерного оборудования и обустройства строительной площадки, мероприятия по охране труда. План производства работ определяет технологическую дисциплину, качество, сроки и безопасность работ.

Данный План производства работ разработан на теплоизоляцию трубопроводов пара и горячей воды с автовышки.

Процесс производства работ регламентируется следующими нормативными и руководящими документами:

Трудовой кодекс РФ,

Правила по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 г. N 782н,

Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020 г. N 883н,

Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утв. Приказом Минтруда России от 27.11.2020 г. N 835н,

Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утв. Приказом Минтруда России от 28.10.2020 г. N 753н,

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н,

Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утв. Приказом Минтруда России от 27.11.2020 г. N 833н,

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461,

Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479,

СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача N 18 от 13.07.2001 г.,

Санитарные правила СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда, утв. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 г. N 40,

ГОСТ Р 12.3.050-2017 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Строительство. Работы на высоте. Правила безопасности,

ГОСТ Р 12.3.049-2017 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Строительство. Работы на высоте. Термины и определения,

ГОСТ 12.4.107-2012 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Строительство. Канаты страховочные. Технические условия.

Для обеспечения пожарной безопасности в период строительства использовать существующий пожарный гидрант.

План производства работ предусматривает применение современных средств механизации строительных процессов, соблюдение требований охраны труда и безопасного производства работ, выполнение мероприятий по охране окружающей среды. Все рабочие участвующие в строительстве должны пройти обучение и иметь квалификационные удостоверения и должны быть обеспечены защитными касками сигнальными жилетами.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Подготовительный период

До начала производства работ на объекте строительства необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Руководителю работ совместно с Заказчиком необходимо оформить акт-допуск для производства работ;

- назначить приказом лиц (из числа ИТР), аттестованных в области ПБ и имеющих удостоверение, соответствующее квалификации, ответственных за охрану труда, пожарную безопасность, ответственных за работоспособное состояние и безопасную эксплуатацию ПС и оборудования и т.д.;

- разработать мероприятия по безопасному проведению работ;

- оформить наряд допуск;

- все рабочие и специалисты до начала работы должны пройти инструктаж;

- устроить временное ограждение площадки;

- установить сигнальное ограждение по периметру опасных зон при работе строительной техники и механизмов;

- установить информационный щит, а также временные дорожные знаки проездов;

- проложить временные сети электроснабжения, водоснабжения, устроить электроосвещение;

- установить административно-бытовые здания;

- установить временные склады, навесы;

- доставить на строительную площадку конструкции и материалы, расположенные в местах складирования в необходимом количестве;

- доставить и подготовить к работе механизмы, оборудование и монтажную оснастку;

- оборудовать специально отведённое место со средствами первичного пожаротушения;

- обеспечить рабочих необходимым инструментом, инвентарем, средствами защиты;

- провести обучение и инструктаж персонала.

3 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Общие положения

При организации строительной площадки необходимо соблюдать следующие требования:

1. Ограждается строительная площадка.

2. Организация транспортного и пешеходного движения осуществляется только в соответствующих местах. Пешеходная зона имеет ширину 1 м. Пешеходная зона ограждается защитным ограждением из пластиковой сетки, как со стороны движения автотранспорта, так и со стороны перепада высот более 1,8 м.

3. На временных технологических дорогах установить дорожные знаки "Ограничение скорости 10 км/ч", в местах поворота - 5 км/час. В месте пешеходного перехода через автодорогу установить знак "Пешеходный переход".

4. Заправка автотранспорта и строительной техники осуществлять на строго отведенной площадке согласованной с Заказчиком.

4 УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДА

Монтаж тепловой изоляции выполняется в соответствии с проектом производства работ, техническими условиями и рабочей документацией тепловой изоляции при соблюдении требований производства и приемки работ.

Очередность работ определяется общим графиком по объекту.

На объектах изоляции разрешается приступать к теплоизоляционным работам после полного завершения работ по монтажу металлоконструкций и трубопроводов, выполнения всего комплекса необходимых испытаний и получения разрешения на производство теплоизоляционных работ. Разрешается монтаж тепловой изоляции до проведения испытаний трубопроводов с условием оставления сварных стыков и фланцевых соединений неизолированными и доступными для осмотра.

Изолируемые поверхности должны быть очищены от строительного мусора и пыли до начала монтажа теплоизоляционных конструкций.

Доставка теплоизоляционных материалов на объект производится с централизованного склада автотранспортом. Материал складировать на свободных местах, отведенных Генподрядчиком.

Одним из основных требований предъявляемых к основному изоляционному слою, является его монолитность и плотное прилегание к изолируемому объекту, что достигается путем применения крепежных средств.

Основной теплоизоляционный слой выполняется из:

• маты минераловатные «Тех Мат» фирмы «Rockwool»;

• полотно ХПС-Т-250;

При устройстве покровного слоя необходимо следить за его прочностью, а также за недопущением влаги в места соединений.

Покровный слой по данному проекту выполняется из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,5; 0,8 и 1,0 мм с креплением на самонарезающих винтах.

Материалы, изделия, входящие в состав теплоизоляционных конструкций и предусмотренные в проекте, при необходимости по согласованию с разработчиком проекта и заказчиком могут быть заменены на другие, соответствующие по техническим характеристикам и не ухудшающие эксплуатационные показатели конструкции.

При монтаже тепловой изоляции трубопроводов металлическими защитными оболочками, отводы выполняются также металлическими оболочками.

Продольные швы защитных оболочек отводов в зависимости от ориентации трубопроводов в пространстве располагаются так, чтобы при атмосферных осадках вода не попадала внутрь конструкции.

Монтаж теплоизоляционных конструкций с металлическими защитными оболочками при наружном диаметре трубопровода до 600 мм выполняется с одним продольным швом нахлеста.

Монтаж теплоизоляционных конструкций на вертикальных (наклонных) участках трубопроводов и оборудования должен производиться снизу вверх с обеспечением нахлеста вышерасположенной конструкции.

В зависимости от высоты расположения в пространстве изолируемого объекта, выполнение теплоизоляционных работ производят с автогидроподъемника

Потребность в инструментах, инвентаре и приспособлениях

| #G0Наименование | Назначение | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- |
| Зиг-машина ручная | Для работы с листовым металлом толщ. до 1 мм; необходима для отбортовки, зиговки, гофрирования и т.п. | Толщина металла, мм – до 1,0 Вылет инструмента, мм - 177 Габариты, мм – 500х450х160 Масса, кг - 22 |
| Шуруповерт аккумуляторный | Для вворачивания и выворачивания шурупов, винтов, саморезов | Аккумулятор, В – 12 Обороты, об/мин – 1600 Максимальный крутящий момент, Нм - 65 Вес, кг – 2.2 |
| Ножницы по металлу | Для раскроя тонколистового металла | Общая длина, мм - 280 Длина режущей кромки, мм - 40 Вес, гр. - 580 |
| Рулетка измерительная металлическая | Для замеров | Длина, м – 3 Масса, кг – 0,15 |
| Верёвка | Для стяжки кожухов и оболочек | Длина, м – 1,5-3,5 Диаметр, мм – 10 |
| Нож | Для резки теплоизоляционного материала | Длина лезвия, мм – 135 Длина ручки, мм – 190 Вес, гр – 330 |
| Кусачки боковые | Для резки проволоки | Длина, мм – 180 Вес, гр – 255 |
| Штангенциркуль | Для разметки тонколистового металла | Вес, гр – 132 Габариты, мм – 77x7x210 |

.

Основными задачами контроля качества являются:

• Обеспечение соответствия выполняемых теплоизоляционных работ проекту и требованиям действующих нормативных документов;

• Соблюдение сроков выполнения работ;

• Предупреждение брака и дефектов в процессе производства работ;

• Освидетельствование скрытых работ;

• Соблюдение правил охраны труда, пожарной безопасности и промышленной санитарии на объекте.

Контроль качества является комплексным и включает в себя:

• Входной контроль качества материалов, изделий, предназначенных для использования. Осуществляется работниками службы снабжения и линейными ИТР;

• Операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций. Осуществляют бригадиры и линейные ИТР;

• Послеоперационный контроль. Осуществляют бригадиры и линейные ИТР;

• Приемочный контроль. Осуществляется после завершения определенных этапов линейными ИТР.

Мероприятия по обеспечению безопасности работ

Линейным ИТР и бригадирам запрещается допускать к работе на высоте рабочих, не обученных и не получивших инструктаж на рабочем месте о безопасных способах, методах и условиях работы на высоте.

Работы на высоте должны вестись при строгом соблюдении технологической последовательности, инструкций.

- Работы на высоте относятся к постоянно действующим опасным производственным факторам.

- На границе зоны постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения.

- На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, должен быть выдан наряд-допуск.

- Наряд-допуск определяет место работ с повышенной опасностью, их содержание, условия безопасного выполнения, время начала и окончания работ, лиц выполняющих работы, ответственных лиц при выполнении этих работ.

- К работникам, выполняющим работы в условиях действия опасных производственных факторов, предъявляются дополнительные требования безопасности.

- К выполнению таких работ допускаются лица не имеющие противопоказаний по возрасту и полу, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными к выполнению данных работ, прошедшие обучение безопасным методам и приемам работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.

Работы на высоте запрещается выполнять без наряда-допуска.

Указания по охране труда при работе с люльки автовышки

Рабочий люльки должен получить задание на определенный вид работы от специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС, и ознакомиться с проектом производства работ (далее – ППР) и технологическими картами (далее – ТК) под подпись.

Рабочие люлек до начала работы обязаны:

— ознакомиться с проектом производства работ или с технологической картой;

— получить от производителя работ инструктаж и задание на выполнение работ;

— произвести осмотр подъемника (вышки);

— убедиться в проведении машинистом подъемника контрольных работ (опускание всех дополнительных опор, у телескопических вышек и гидроподъемника проверены в действие выдвижная и подъемная части, а у телескопических вышек, кроме того, подъемная часть должна быть установлена вертикально и зафиксирована в вертикальном положении);

— убедиться, что при работах в ОРУ и охранной зоне ВЛ подъемники (вышки) на пневмоколесном ходу заземлены;

— проверить правильность установки подъемника (вышки) на площадке (уклон не более 3 градусов), по высоте подъема люльки и вылету стрелы, по уровню освещенности (не менее 20 лк), чтобы расстояние от поворотной части подъемника до препятствий было не менее 1 м, расстояние от края откоса до подъемника – в соответствии с требованиями Правил, наличие наряда-допуска (если расстояние от подъемника до крайнего провода линии электропередачи или воздушной электрической сети напряжением более 42 В ближе 30 метров);

— при работе подъемников в действующих электроустановках и ВЛ, если работы ведутся персоналом, эксплуатирующим электроустановки, и машинисты подъемников находятся в штате предприятия, наряд-допуск на работу выдается в установленном порядке. Работа подъемников под не отключенными контактными проводами городского транспорта не допускается.

Запрещается устанавливать подъемник (вышку) при работах на угловых опорах, связанных с заменой изоляторов, проводов, внутри угла, образованного проводами.

Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов)

Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проверив их исправность.

При нарушении целостности спецодежды, спецобуви и СИЗ необходимо сообщить об этом непосредственному руководителю.

Работник обязан правильно применять и поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ в чистоте, своевременно заменять. При необходимости спецодежду нужно сдавать в стирку и ремонт. Изношенная до планового срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, списывается в установленном порядке.

Запрещается применять предохранительные привязи со следующими неисправностями и нарушениями:

истекшим сроком испытания;

неисправными карабинами (ослабевшей или сломанной запирающей пружиной или замком, забитой прорезью замка, неисправным замком, имеющим заедание, с трещинами);

с полотном, имеющим местные повреждения (надрезы, прожоги и другие), нарушенную прошивку;

со звеньями цепей, связанными проволокой;

с карабином, прикрепленным к стропу проволокой;

с неисправными пряжками и поврежденным материалом ремня;

со звеньями цепей, имеющими трещины;

с капроновыми стропами, имеющими обрыв нитей.

Не допускается пользоваться предохранительной привязью, подвергшимся динамическому рывку.

В зависимости от конкретных условий работ на подъемнике (вышке), работники должны быть обеспечены следующими средствами индивидуальной защиты, совместимыми с системами безопасности от падения с высоты:

специальной одеждой - в зависимости от воздействующих вредных производственных факторов;

касками - для защиты головы от травм, вызванных падающими предметами или ударами о предметы и конструкции, для защиты верхней части головы от поражения переменным электрическим током напряжением до 440 В;

очками защитными, защитными щитками и экранами - для защиты от механического воздействия летящих частиц, аэрозолей, брызг химических веществ, искр, оптического, инфракрасного и ультрафиолетового излучения;

защитными перчатками или рукавицами, защитными кремами и другими средствами - для защиты рук;

специальной обувью соответствующего типа - при работах с опасностью получения травм ног, а также имеющей противоскользящие свойства;

средствами защиты органов дыхания - от пыли, дыма, паров и газов;

индивидуальными кислородными аппаратами и другими средствами - при работе в условиях вероятной кислородной недостаточности;

средствами защиты слуха;

средствами защиты, используемыми в электроустановках;

спасательными жилетами и привязями - при опасности падения в воду;

сигнальными жилетами - при выполнении работ в местах движения транспортных средств.

Прием смены должен сопровождаться проверкой исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

Рабочие люлек не должны приступать к работе, если имеются следующие неисправности:

— трещины или деформации в металлоконструкции подъемника;

— недопустимый износ канатов и цепей;

— неисправности механизма, изменения вылета стрелы и поворотного механизма подъемника и тормозов;

— неисправности ограничителя предельного груза, конечных выключателей, ограничивающих движение;

— неисправности системы управления, гидравлической и тросовых устройств;

— отсутствие ограждений механизмов;

— повреждение или не укомплектованность дополнительных опор;

— неисправность звукового сигнального устройства, других неисправностях, угрожающих безопасной работе людей.

Проверить наличие и исправность средств пожаротушения, комплектацию аптечки первой помощи.

Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это стропальщик обязан сообщить о них мастеру или ответственному лицу за безопасное производство работ кранами.

Во время работы рабочий люлек не должен отвлекаться сам и не отвлекать от работы других рабочих.

При работе совместно с другими рабочими рабочий люлек обязан согласовывать свои взаимные действия, следить, чтобы их или ваши действия не привели к травме.

Запрещается употребления алкогольных напитков и появления на работе в нетрезвом виде.

Рабочие люлек обязаны следить за массой поднимаемого груза, чтобы не превысить грузоподъемность подъемника (вышки).

На место производства работ нельзя допускать лиц, не имеющих прямого отношения к выполняемой работе.

Входить в люльку и выходить из люльки можно только на посадочных площадках.

При подъеме и опускании люльки вход в нее должен быть закрыт на запорное устройство.

Люлька гидроподъемника с людьми поднимается на высоту не более 1 метра для проверки правильности подъемника и выдерживается в этом положении одну-две минуты.

Рабочие люлек должны работать в касках и с страховочной привязью, пристегнутым к элементам конструкции люльки.

При перемещении люльки и выполнении работ с люльки запрещается садиться и вставать на перила, устанавливать на пол люльки предметы для увеличения высоты зоны работы, перемещаться за борт.

При работе подъемника (вышки) пребывание людей под поднимаемым грузом или люлькой запрещается.

Передвижение подъемника (вышки) с находящимися в люльке людьми или грузом не допускается.

Работа подъемника должна быть прекращена при скорости ветра 10 метров в секунду на высоте 10 метров, при грозе, сильном дожде, тумане и снегопаде, когда видимость затруднена, а также при температуре окружающей среды ниже указанной в паспорте.

При работе подъемников (вышки) связь между рабочими в люльке и машинистом должна поддерживаться непрерывно: при подъеме люльки до 10 метров – голосом, более 10 метров – знаковой сигнализацией, более 22 метров – радио и телефонной связью. Рекомендуемая знаковая сигнализация приведена в приложении 4 «Правил устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек).

Подавать детали, инструмент и т.д. в люльку следует с помощью бесконечного каната, веревки или шнура.

Переход из люльки на опору или оборудование и обратно допускается только с разрешения производителя работ.

Быть внимательным, осторожным и не отвлекаться на посторонние разговоры.